## Sistema con bombeo
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | Versión 3 | Medidores mecánicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad |  | Consumos por estrato
Cálculo del dimensionamiento de acometida y medidor para suministro con sistema de bombeo |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h] |  |  |  | Estrato | Dotación neta:
|  | 15 | 2.5 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 10.07
1. Determinación del Volumen del tanque para el sector residencial |  | 20 | 4 | 0.4 | 3.2 |  |  |  | 2 | 11.02
Estrato: | 1 | 25 | 6.3 | 0.63 | 5.04 |  |  |  | 3 | 10.71
Número de viviendas: | 0 | 40 | 16 | 1.6 | 12.8 |  |  |  | 4 | 10.67
Dotación neta: | 10.07 | 50 | 25 | 2.5 | 20 |  |  |  | 5 | 11.17
Consumo mensual del sector residencial: | 0 | 80 | 63 | 6.3 | 50.4 |  |  |  | 6 | 13.78
Consumo mensual del sector no residencial: | 0 | 100 | 100 | 10 | 80
Volumen del tanque a llenar o consumo diario estimado: | 0 | 150 | 160 | 16 | 128
Tiempo de llenado de tanque: | 10
Caudal de llenado del tanque: | 0 | Medidores ultrasónicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad
|  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h]
2. Medidores mecánicos adecuados |  | 25 | 6.3 | 0 | 5.67
Diámetros de los medidores | Velocidad | 40 | 10 | 0.5 | 9
|  | 50 | 25 | 1.25 | 22.5
|  | 80 | 63 | 3.15 | 56.7
|  | 100 | 100 | 5 | 90
|  | 150 | 250 | 12.5 | 225
Acometida
|  | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad
|  | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 | 20 | 0 | PE80 PN16
|  | 32 | 26 | 2 | 1.0619 | 32 | 0 | PE100 PN16
3. Medidores ultrasónicos adecuados |  | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 | 40 | 0 | PE100 PN16
Diámetros de los medidores | Velocidad | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 0 | PE100 PN16
|  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0 | PE100 PN16
|  | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0 | PE100 PN16
|  | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0 | PE100 PN16
|  | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0 | PE100 PN16
|  | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0 | PE100 PN16
Notas:
5. Acometida adecuadas |  | Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Diámetro de la acometida | Velocidad en la acometida | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
20 | 0
32 | 0
40 | 0
63 | 0
90 | 0
125 | 0
180 | 0
250 | 0
315 | 0

## Presión directa de la red
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |  |  | Versión 3 | Medidores mecánicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad |  | Consumos por estrato
Cálculo del dimensionamiento de acometida y medidor para suministro presión directa de la red |  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h] |  |  |  | Estrato | Dotación neta:
|  |  |  | 15 | 2.5 | 0 | 2 | 15 | 0.56588 |  | 1 | 10.07
1. Cálculo del caudal aportada por cada local, oficina, etc. |  |  |  | 20 | 4 | 0.4 | 3.2 |  |  |  | 2 | 11.02
Aparatos | Caudal por Aparato | Nº. Aparatos | Caudal total | 25 | 6.3 | 0.63 | 5.04 |  |  |  | 3 | 10.71
Lavamanos | 0.05 | 2 | 0.1 | 40 | 16 | 1.6 | 12.8 |  |  |  | 4 | 10.67
Lavabo | 0.1 |  |  | 50 | 25 | 2.5 | 20 |  |  |  | 5 | 11.17
Ducha | 0.2 |  |  | 80 | 63 | 6.3 | 50.4 |  |  |  | 6 | 13.78
Bañera L>= 1,40 m | 0.3 |  |  | 100 | 100 | 10 | 80
Bañera L< 1,40 m | 0.2 |  |  | 150 | 160 | 16 | 128
Bidé | 0.1
Inodoro con tanque (cisterna) | 0.1 |  |  | Medidores ultrasónicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad
Inodoro con fluxómetro | 1.25 |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h]
Orinal (Urinarios) con grifo temporizado Fluxómetro | 0.15 |  |  | 25 | 6.3 | 0 | 5.67 | 25 | 0.20372
Orinal con tanque (Urinarios con cisterna (c/u)) | 0.04 |  |  | 40 | 10 | 0.5 | 9
Fregadero doméstico | 0.2 |  |  | 50 | 25 | 1.25 | 22.5
Fregadero no doméstico | 0.3 |  |  | 80 | 63 | 3.15 | 56.7
Lavavajillas doméstico | 0.15 |  |  | 100 | 100 | 5 | 90
Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0.25 |  |  | 150 | 250 | 12.5 | 225
Lavadero | 0.2
Lavadora doméstica | 0.2 |  |  | Acometida
Lavadora industrial (8 kg) | 0.6 |  |  | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad
Pozuelo o grifo aislado | 0.15 |  |  | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 | 20 | 0.53687 | PE80 PN16
Grifo garaje | 0.2 |  |  | 32 | 26 | 2 | 1.0619 | 32 | 0.18835 | PE100 PN16
Vertedero | 0.2 |  |  | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 | 40 | 0.1198 | PE100 PN16
|  |  |  | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 0.048193 | PE100 PN16
|  |  |  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0.023505 | PE100 PN16
Total |  | 2 | 0.1 | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0.012166 | PE100 PN16
Simultaneidad por aparatos Kv | 1 |  |  | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0.0058682 | PE100 PN16
|  |  |  | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0.0030446 | PE100 PN16
2. Caudal aportado por el sistema con presión directa de la red |  |  |  | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0.0019173 | PE100 PN16
Cantidad de instalaciones del mismo tipo: | 1
Simultaneidad por instalación repetida Ke: | 1 |  |  | Notas:
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.1 |  |  | Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.36 |  |  | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
3. Caudal que pasará por la acometida y medidor
Caudal: | 0.36
4. Medidores mecánicos adecuados
Diámetros de los medidores | Velocidad
15 | 0.56588
5. Medidores ultrasónicos adecuados
Diámetros de los medidores | Velocidad
25 | 0.20372
6. Acometida adecuadas
Diámetro de la acometida | Velocidad en la acometida
20 | 0.53687
32 | 0.18835
40 | 0.1198
63 | 0.048193
90 | 0.023505
125 | 0.012166
180 | 0.0058682
250 | 0.0030446
315 | 0.0019173

## Mixto
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |  |  | Versión 3 | Medidores mecánicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad |  | Consumos por estrato
Cálculo del dimensionamiento de acometida y medidor para suministro de forma mixta (Bombeo y presión directa de la red) |  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h] |  |  |  | Estrato | Dotación neta:
|  |  |  | 15 | 2.5 | 0 | 2 | 15 | 0.56588 |  | 1 | 10.07
1. Determinación del volumen del tanque |  |  |  | 20 | 4 | 0.4 | 3.2 |  |  |  | 2 | 11.02
Estrato: | 1 |  |  | 25 | 6.3 | 0.63 | 5.04 |  |  |  | 3 | 10.71
Número de viviendas: | 0 |  |  | 40 | 16 | 1.6 | 12.8 |  |  |  | 4 | 10.67
Dotación neta: | 10.07 |  |  | 50 | 25 | 2.5 | 20 |  |  |  | 5 | 11.17
Consumo mensual del sector residencial: | 0 |  |  | 80 | 63 | 6.3 | 50.4 |  |  |  | 6 | 13.78
Consumo mensual del sector no residencial: | 0 |  |  | 100 | 100 | 10 | 80
Volumen del tanque a llenar o consumo diario estimado: | 0 |  |  | 150 | 160 | 16 | 128
Tiempo de llenado de tanque: | 10
Caudal de llenado del tanque: | 0 |  |  | Medidores ultrasónicos |  | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad
|  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | Mínimo [m3/h] | Máximo [m3/h]
3. Cálculo del caudal aportada por cada local, oficina, etc. |  |  |  | 25 | 6.3 | 0 | 5.67 | 25 | 0.20372
Aparatos | Caudal por Aparato | Nº. Aparatos | Caudal total | 40 | 10 | 0.5 | 9
Lavamanos | 0.05 | 2 | 0.1 | 50 | 25 | 1.25 | 22.5
Lavabo | 0.1 |  |  | 80 | 63 | 3.15 | 56.7
Ducha | 0.2 |  |  | 100 | 100 | 5 | 90
Bañera L>= 1,40 m | 0.3 |  |  | 150 | 250 | 12.5 | 225
Bañera L< 1,40 m | 0.2
Bidé | 0.1 |  |  | Acometida
Inodoro con tanque (cisterna) | 0.1 |  |  | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad
Inodoro con fluxómetro | 1.25 |  |  | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 | 20 | 0.53687 | PE80 PN16
Orinal (Urinarios) con grifo temporizado Fluxómetro | 0.15 |  |  | 32 | 26 | 2 | 1.0619 | 32 | 0.18835 | PE100 PN16
Orinal con tanque (Urinarios con cisterna (c/u)) | 0.04 |  |  | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 | 40 | 0.1198 | PE100 PN16
Fregadero doméstico | 0.2 |  |  | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 0.048193 | PE100 PN16
Fregadero no doméstico | 0.3 |  |  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0.023505 | PE100 PN16
Lavavajillas doméstico | 0.15 |  |  | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0.012166 | PE100 PN16
Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0.25 |  |  | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0.0058682 | PE100 PN16
Lavadero | 0.2 |  |  | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0.0030446 | PE100 PN16
Lavadora doméstica | 0.2 |  |  | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0.0019173 | PE100 PN16
Lavadora industrial (8 kg) | 0.6
Pozuelo o grifo aislado | 0.15 |  |  | Notas:
Grifo garaje | 0.2 |  |  | Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Vertedero | 0.2 |  |  | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
Total |  | 2 | 0.1
Simultaneidad por aparatos Kv | 1
4. Caudal aportado por el sistema con presión directa de la red
Cantidad de instalaciones del mismo tipo: | 1
Simultaneidad por instalación repetida Ke: | 1
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.1
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.36
5. Caudal que pasará por la acometida y medidor
Caudal: | 0.36
6. Medidores mecánicos adecuados
Diámetros de los medidores | Velocidad
15 | 0.56588
7. Medidores ultrasónicos adecuados
Diámetros de los medidores | Velocidad
25 | 0.20372
8. Acometida adecuadas
Diámetro de la acometida | Velocidad en la acometida
20 | 0.53687
32 | 0.18835
40 | 0.1198
63 | 0.048193
90 | 0.023505
125 | 0.012166
180 | 0.0058682
250 | 0.0030446
315 | 0.0019173