## Cálculo de tramos de empalme
Condiciones para el uso de este aplicativo
1. Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de tramos de empalme; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
2. Se utiliza un tiempo de concentración típico de 3.0 minutos y un periodo de retorno de 5 años.
3. El tramo de empalme deberá de cumplir la normativa de diseño y construcción de EPM.
4. Para el manejo de este aplicativo solo será necesario que el diseñador diligencie las celdas sombreadas en gris.
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Aplicativo para el calculo del dimensionamiento de tramos de empalme
1. Datos del proyecto y diseñador
Nombre del diseñador:
Nombre del proyecto:
Fecha de elaboración:
2. Datos del aporte de aguas lluvias al tramo de empalme
Estación Pluviográfica | Alto San Ándres
Área tributaria |  | [Ha]
Impermeabilidad | 0.9 | [adim]
CEscorrentía | 0.915 | [adim]
Intensidad de la lluvia | 409.3452 | [l/s-Ha]
Caudal Aguas lluvias | 0 | [l/s]
2. Aporte de aguas residuales residencial al tramo de empalme
Estrato | 1 | [Viv]
Total de viviendas |  | [Viv]
Dotación | 10.6 | [m3/Viv-mes]
Densidad habitacional | 2.6 | [Hab/Viv]
Caudal medio | 0 | [l/s]
Caudal infiltración + C. Erradas | 0 | [l/s]
Factor de mayorac. F | 4 | [Adim.]
Caudal A. residuales | 0 | [l/s]
3. Otros aportes de aguas residuales al tramo de empalme
Caudal aportado por oficinas, locales, etc. |  | [l/s]
Nota: En caso de indicar otros aportes, estos deberán de ser soportados con memorias de cálculo, para su revisión y aceptación en EPM.
4. Dimensionamiento del tramo de empalme
Diámetro interno | 182 | [mm]
Cota de salida en el eje de la cámara | 101 | [msnm]
Cota de llegada en el eje de la cámara | 100 | [msnm]
Longitud entre ejes de cámara | 20 | [m]
Pendiente tuberia | 5% | [%]
5. Cálculos hidráulicos
Rugosidad de Manning | 0.009 | [adim]
Caudal de diseño (q) | 0 | [l/s]
Velocidad a tubo lleno (V) | 3.1665 | [m/s]
Vreal / Vø a tubo lleno |  | [adim]
Caudal a tubo lleno (Q) | 82.3789 | [L/s]
Relación profundiad-diámetro (y/D) | #VALUE! | [adim]
θ | #VALUE!
Rh/D | #VALUE! | [adim]
Radio hidráulico | #VALUE! | [m]
6. Resultados y verificaciones
Relación profundiad-diámetro (y/D) |  | [adim]
Relación de caudales (q/Q) | 0 | [adim]
Velocidad |  | [m/s]
Esfuerzo cortante |  | [kg/m²]

## Tablas
Tuberías |  | Curvas de Intensidad, Frecuencia, Duración. Parámetros de las ecuaciones de las curvas IDF |  |  |  | Dotación y densidad habitacional
Diámetro Interior | Rugosidad de Manning | Estación | C | H | M | Estrato | Dotación neta | Dotación con el 5% de perdidas | Densidad Hab
182 | 0.009 | Alto San Ándres | 1440.6 | 12 | -0.8419 | 1 | 10.07 | 10.6 | 2.6
227 | 0.009 | Ayurá | 6992 | 22 | -1.1422 | 2 | 11.02 | 11.6 | 2.6
284 | 0.009 | Caldas | 6027.1 | 21 | -1.0948 | 3 | 10.71 | 11.27 | 2.6
327 | 0.009 | Chorillos | 3527.6 | 21 | -1.0166 | 4 | 10.67 | 11.23 | 2.6
362 | 0.009 | Fabricato | 1804 | 15 | -0.8572 | 5 | 11.17 | 11.76 | 2.6
407 | 0.009 | La Fé | 4510 | 19 | -1.059 | 6 | 13.78 | 14.51 | 2.6
452 | 0.009 | Mazo | 11732 | 34 | -1.2191
595 | 0.009 | Miguel de Aguinaga | 18485 | 42 | -1.3325
670 | 0.009 | Palmas | 6245.1 | 27 | -1.0919
747 | 0.009 | Planta Villa Hermosa | 3898.9 | 19 | -1.0392
824 | 0.009 | Rionegro La Macarena | 2977.7 | 19 | -0.9913
900 | 0.009 | San Antonio de Prado | 2978.7 | 14 | -0.9537
977.6 | 0.009 | San Cristóbal | 1307.8 | 10 | -0.7975
1054 | 0.009 | Vasconia | 3415.4 | 12 | -0.9805
200 | 0.013
250 | 0.013
300 | 0.013
350 | 0.013
400 | 0.013
450 | 0.013
500 | 0.013
600 | 0.013
700 | 0.013
800 | 0.013
900 | 0.013
1000 | 0.013
1100 | 0.013
1200 | 0.013
1300 | 0.013
1400 | 0.013
1500 | 0.013
1600 | 0.013
1700 | 0.013
375 | 0.013
650 | 0.013
675 | 0.013
750 | 0.013
825 | 0.013