## Sistema con bombeo
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |  | Medidores mecánicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
Aplicativo para el calculo del dimensionamiento de acometida y medidor para sumistro con sistema de bombeo |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
|  | 15 | 2.5 | 160 | 0.015625 | 0.025 | 3.125 | 0.125 | 2.5 |  |  |  | Mecánico
Nota: Para el manejo de este aplicativo solo será necesario que el diseñador diligencie las celdas sombreadas en gris. |  | 20 | 4 | 160 | 0.025 | 0.04 | 5 | 0.2 | 4 |  |  |  | Mecánico
|  | 25 | 6.3 | 160 | 0.039375 | 0.063 | 7.875 | 0.315 | 6.3 |  |  |  | Mecánico
|  | 40 | 16 | 160 | 0.1 | 0.16 | 20 | 0.8 | 16 | 40 | 3.2575 | 160 | Mecánico
1. Datos del proyecto y diseñador |  | 50 | 25 | 160 | 0.15625 | 0.25 | 31.25 | 1.25 | 25 | 50 | 2.0848 | 160 | Mecánico
Nombre del diseñador: |  | 80 | 63 | 160 | 0.39375 | 0.63 | 78.75 | 3.15 | 63 | 80 | 0.81438 | 160 | Mecánico
Nombre del proyecto: |  | 100 | 100 | 160 | 0.625 | 1 | 125 | 5 | 100 | 100 | 0.5212 | 160 | Mecánico
Fecha de elaboración: |  | 150 | 160 | 160 | 1 | 1.6 | 200 | 8 | 160 | 150 | 0.23165 | 160 | Mecánico
[9 empty] | Mínimo | 40 | 3.2575 | 160 | Mecánico
2. Determinación del Volumen del tanque
Tipo de proyecto: | Residencial | Medidores ultrasónicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
Estrato: | 3 | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
Número de viviendas: | 392 | 25 | 6.3 | 500 | 0.0126 | 0.02016 | 7.875 | 0.1008 | 6.3 |  |  |  | Ultrasónico
Dotación neta: | 11.2781 | 40 | 10 | 500 | 0.02 | 0.032 | 12.5 | 0.16 | 10 |  |  |  | Ultrasónico
Volumen del tanque a llenar estimado: | 147.3665 | 50 | 25 | 500 | 0.05 | 0.08 | 31.25 | 0.4 | 25 | 50 | 2.0848 | 500 | Ultrasónico
Volumen del tanque a llenar escogido: | 147.3665 | 80 | 63 | 500 | 0.126 | 0.2016 | 78.75 | 1.008 | 63 | 80 | 0.81438 | 500 | Ultrasónico
Consumo mensual estimado: | 4420.996 | 100 | 100 | 500 | 0.2 | 0.32 | 125 | 1.6 | 100 | 100 | 0.5212 | 500 | Ultrasónico
|  | 150 | 250 | 500 | 0.5 | 0.8 | 312.5 | 4 | 250 | 150 | 0.23165 | 500 | Ultrasónico
3. Calculo de caudal que pasará por la acometida y medidor | [8 empty] | Mínimo | 50 | 2.0848 | 500 | Ultrasónico
Tiempo de llenado de tanque: | 10
Caudal: | 14.7367 | Acometida | [7 empty] | Consumos por estrato
|  | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad |  |  | Estrato | Dotación neta:
4. Medidor mecánico cálculado |  | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 |  |  | PE80 PN16 |  | 1 | 10.7866
Diámetro mínimo del medidor: | 40 | 32 | 26 | 2 | 1.0619 |  |  | PE100 PN16 |  | 2 | 11.6897
Relación R mínima (Q3/Q1): | 160 | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 |  |  | PE100 PN16 |  | 3 | 11.2781
Velocidad en el medidor: | 3.2575 | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 1.9728 | PE100 PN16 |  | 4 | 11.2131
|  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0.96217 | PE100 PN16 |  | 5 | 11.7181
5. Medidor ultrasónico cálculado |  | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0.49803 | PE100 PN16 |  | 6 | 14.2637
Diámetro mínimo del medidor: | 50 | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0.24022 | PE100 PN16
Relación R mínima (Q3/Q1): | 500 | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0.12463 | PE100 PN16
Velocidad en el medidor: | 2.0848 | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0.078483 | PE100 PN16
[5 empty] | Mínimo | 63 | 1.9728 | PE100 PN16
6. Acometida a instalar cálculada
Diámetro de la acometida: | 63 mm PE100 PN16
Velocidad en la acometida: | 1.9728
Notas:
Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Firma del diseñador |  | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.

## Presión directa de la red
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |  |  |  | Medidores mecánicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
Aplicativo para el calculo del dimensionamiento de acometida y medidor para sumistro con presión directa de la red. |  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
|  |  |  | 15 | 2.5 | 160 | 0.015625 | 0.025 | 3.125 | 0 | 2.5 |  |  |  | Mecánico
Nota: Para el manejo de este aplicativo solo será necesario que el diseñador diligencie las celdas sombreadas en gris. |  |  |  | 20 | 4 | 160 | 0.025 | 0.04 | 5 | 0.2 | 4 |  |  |  | Mecánico
|  |  |  | 25 | 6.3 | 160 | 0.039375 | 0.063 | 7.875 | 0.315 | 6.3 |  |  |  | Mecánico
|  |  |  | 40 | 16 | 160 | 0.1 | 0.16 | 20 | 0.8 | 16 | 40 | 1.4722 | 160 | Mecánico
1. Datos del proyecto y diseñador |  |  |  | 50 | 25 | 160 | 0.15625 | 0.25 | 31.25 | 1.25 | 25 | 50 | 0.9422 | 160 | Mecánico
Nombre del diseñador: |  |  |  | 80 | 63 | 160 | 0.39375 | 0.63 | 78.75 | 3.15 | 63 | 80 | 0.36805 | 160 | Mecánico
Nombre del proyecto: |  |  |  | 100 | 100 | 160 | 0.625 | 1 | 125 | 5 | 100 | 100 | 0.23555 | 160 | Mecánico
Fecha de elaboración: |  |  |  | 150 | 160 | 160 | 1 | 1.6 | 200 | 8 | 160 |  |  |  | Mecánico
[11 empty] | Mínimo | 40 | 1.4722 | 160 | Mecánico
2. Tipo de proyecto: | Residencial
|  |  |  | Medidores ultrasónicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
3. Cálculo del caudal aportada por cada local, oficina, etc. |  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
Aparatos | Caudal por Aparato | Nº. Aparatos | Caudal total | 25 | 6.3 | 500 | 0.0126 | 0.02016 | 7.875 | 0.1008 | 6.3 |  |  |  | Ultrasónico
Lavamanos | 0.05 | 7 | 0.35 | 40 | 10 | 500 | 0.02 | 0.032 | 12.5 | 0.16 | 10 | 40 | 1.4722 | 500 | Ultrasónico
Lavabo | 0.1 |  |  | 50 | 25 | 500 | 0.05 | 0.08 | 31.25 | 0.4 | 25 | 50 | 0.9422 | 500 | Ultrasónico
Ducha | 0.2 |  |  | 80 | 63 | 500 | 0.126 | 0.2016 | 78.75 | 1.008 | 63 | 80 | 0.36805 | 500 | Ultrasónico
Bañera L>= 1,40 m | 0.3 |  |  | 100 | 100 | 500 | 0.2 | 0.32 | 125 | 1.6 | 100 | 100 | 0.23555 | 500 | Ultrasónico
Bañera L< 1,40 m | 0.2 |  |  | 150 | 250 | 500 | 0.5 | 0.8 | 312.5 | 4 | 250 | 150 | 0.10469 | 500 | Ultrasónico
Bidé | 0.1 | [9 empty] | Mínimo | 40 | 1.4722 | 500 | Ultrasónico
Inodoro con tanque (cisterna) | 0.1
Inodoro con fluxómetro | 1.25 | 5 | 6.25 | Acometida | [7 empty] | Consumos por estrato
Orinal (Urinarios) con grifo temporizado Fluxometro | 0.15 | 2 | 0.3 | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad | Material |  | Estrato | Dotación neta:
Orinal con tanque (Urinarios con cisterna (c/u)) | 0.04 |  |  | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 |  |  | PE80 PN16 |  | 1 | 10.7866
Fregadero doméstico | 0.2 | 1 | 0.2 | 32 | 26 | 2 | 1.0619 |  |  | PE100 PN16 |  | 2 | 11.6897
Fregadero no doméstico | 0.3 |  |  | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 |  |  | PE100 PN16 |  | 3 | 11.2781
Lavavajillas doméstico | 0.15 |  |  | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 0.89157 | PE100 PN16 |  | 4 | 11.2131
Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0.25 |  |  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0.43484 | PE100 PN16 |  | 5 | 11.7181
Lavadero | 0.2 |  |  | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0.22508 | PE100 PN16 |  | 6 | 14.2637
Lavadora doméstica | 0.2 |  |  | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0.10856 | PE100 PN16
Lavadora industrial (8 kg) | 0.6 |  |  | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0.056324 | PE100 PN16
Pozuelo o grifo aislado | 0.15 | 2 | 0.3 | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0.035469 | PE100 PN16
Grifo garaje | 0.2 | [5 empty] | Mínimo | 63 | 0.89157 | PE100 PN16
Vertedero | 0.2
Notas:
Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Total |  | 17 | 7.4 | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
Simultaneidad por aparatos Kv | 0.25
4. Caudal aportado por el sistema con presión directa de la red
Cantidad de instalaciones del mismo tipo: | 1
Simultaneidad por instalación repetida Ke: | 1
Caudal máximo probable Qmaxe: | 1.85
Caudal máximo probable Qmaxe: | 6.66
5. Caudal que pasará por la acometida y medidor
Caudal: | 6.66
6. Medidor a instalar cálculado
Diámetro mínimo del medidor: | 40 mm
Tipo: | Mecánico
Relación R mínima (Q3/Q1): | 160
Velocidad en el medidor: | 1.4722
7. Acometida a instalar cálculada
Diámetro de la acometida: | 63 mm PE100 PN16
Velocidad en la acometida: | 0.89157
Firma del diseñador
Note on G2: JUAN FERNANDO YEPES VELEZ: Tomados de la NEGC 709-01
Note on N23: JUAN FERNANDO YEPES VELEZ: Tomados de: Dotaciones, ANC y desnsidad hab 2022

## Mixto
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |  |  |  | Medidores mecánicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
Aplicativo para el calculo del dimensionamiento de acometida y medidor para sumistro de forma mixta (Bombeo y presión directa de la red) |  |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
|  |  |  | 15 | 2.5 | 160 | 0.015625 | 0.025 | 3.125 | 0 | 2.5 |  |  |  | Mecánico
Nota: Para el manejo de este aplicativo solo será necesario que el diseñador diligencie las celdas sombreadas en gris. |  |  |  | 20 | 4 | 160 | 0.025 | 0.04 | 5 | 0.2 | 4 |  |  |  | Mecánico
|  |  |  | 25 | 6.3 | 160 | 0.039375 | 0.063 | 7.875 | 0.315 | 6.3 |  |  |  | Mecánico
|  |  |  | 40 | 16 | 160 | 0.1 | 0.16 | 20 | 0.8 | 16 |  |  |  | Mecánico
1. Datos del proyecto y diseñador |  |  |  | 50 | 25 | 160 | 0.15625 | 0.25 | 31.25 | 1.25 | 25 |  |  |  | Mecánico
Nombre del diseñador: |  |  |  | 80 | 63 | 160 | 0.39375 | 0.63 | 78.75 | 3.15 | 63 |  |  |  | Mecánico
Nombre del proyecto: |  |  |  | 100 | 100 | 160 | 0.625 | 1 | 125 | 5 | 100 |  |  |  | Mecánico
Fecha de elaboración: |  |  |  | 150 | 160 | 160 | 1 | 1.6 | 200 | 8 | 160 |  |  |  | Mecánico
[11 empty] | Mínimo | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
2. Determinación del Volumen del tanque
Tipo de proyecto: | Residencial |  |  | Medidores ultrasónicos | [5 empty] | Rango calculado |  | Medidores que cumplen | Velocidad | R | Tipo de Medidor
Estrato: | 1 |  |  | Diámetro | Q3 [m3/h] | R | Q1 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q4 [m3/h] | Mín [m3/h] | Máx [m3/h]
Número de viviendas: | 1 |  |  | 25 | 6.3 | 500 | 0.0126 | 0.02016 | 7.875 | 0.1008 | 6.3 |  |  |  | Ultrasónico
Dotación neta: | 10.7303 |  |  | 40 | 10 | 500 | 0.02 | 0.032 | 12.5 | 0.16 | 10 |  |  |  | Ultrasónico
Volumen del tanque a llenar estimado: | 0.35768 |  |  | 50 | 25 | 500 | 0.05 | 0.08 | 31.25 | 0.4 | 25 |  |  |  | Ultrasónico
Volumen del tanque a llenar escogido: | 0.35768 |  |  | 80 | 63 | 500 | 0.126 | 0.2016 | 78.75 | 1.008 | 63 |  |  |  | Ultrasónico
|  |  |  | 100 | 100 | 500 | 0.2 | 0.32 | 125 | 1.6 | 100 |  |  |  | Ultrasónico
3. Caudal aportado por el sistema de bombeo |  |  |  | 150 | 250 | 500 | 0.5 | 0.8 | 312.5 | 4 | 250 |  |  |  | Ultrasónico
Tiempo de llenado de tanque: | 10 | [9 empty] | Mínimo | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
Caudal: | 0.035768
|  |  |  | Acometida | [7 empty] | Consumos por estrato
4. Cálculo del caudal aportada por cada local, oficina, etc. |  |  |  | Diámetro | Diámetro interno | Velocidad máx. [m/s] | Caudal máx. [l/s] | Acometida | Velocidad | Material |  | Estrato | Dotación neta:
Aparatos | Caudal por Aparato | Nº. Aparatos | Caudal total | 20 | 15.4 | 2 | 0.37253 | 20 | 0.59021 | PE80 PN16 |  | 1 | 10.7303
Lavamanos | 0.05 | 2 | 0.1 | 32 | 26 | 2 | 1.0619 | 32 | 0.20706 | PE100 PN16 |  | 2 | 11.8044
Lavabo | 0.1 |  |  | 40 | 32.6 | 2 | 1.6694 | 40 | 0.13171 | PE100 PN16 |  | 3 | 11.7286
Ducha | 0.2 |  |  | 63 | 51.4 | 2 | 4.15 | 63 | 0.052981 | PE100 PN16 |  | 4 | 12.3708
Bañera L>= 1,40 m | 0.3 |  |  | 90 | 73.6 | 2.5 | 10.6362 | 90 | 0.02584 | PE100 PN16 |  | 5 | 13.4083
Bañera L< 1,40 m | 0.2 |  |  | 125 | 102.3 | 2.5 | 20.5485 | 125 | 0.013375 | PE100 PN16 |  | 6 | 14.9534
Bidé | 0.1 |  |  | 180 | 147.3 | 2.5 | 42.6025 | 180 | 0.0064512 | PE100 PN16
Inodoro con tanque (cisterna) | 0.1 |  |  | 250 | 204.5 | 2.5 | 82.1139 | 250 | 0.003347 | PE100 PN16
Inodoro con fluxómetro | 1.25 |  |  | 315 | 257.7 | 2.5 | 130.3943 | 315 | 0.0021077 | PE100 PN16
Orinal (Urinarios) con grifo temporizado Fluxometro | 0.15 | [5 empty] | Mínimo | 20 | 0.59021 | PE80 PN16
Orinal con tanque (Urinarios con cisterna (c/u)) | 0.04
Fregadero doméstico | 0.2
Fregadero no doméstico | 0.3 |  |  | Notas:
Lavavajillas doméstico | 0.15 |  |  | Se deberá verificar que la velocidad en el medidor no sea muy alta con el objeto de controlar ruidos y vibraciones.
Lavavajillas industrial (20 servicios) | 0.25 |  |  | Este aplicativo contiene ecuaciones que permiten el cálculo del dimensionamiento de acometidas y medidores; sin embargo EPM no asume responsabilidad alguna por su uso. El usuario deberá validar los criterios contenidos en el aplicativo y revisar los resultados.
Lavadero | 0.2
Lavadora doméstica | 0.2
Lavadora industrial (8 kg) | 0.6
Pozuelo o grifo aislado | 0.15
Grifo garaje | 0.2
Vertedero | 0.2
Total |  | 2 | 0.1
Simultaneidad por aparatos Kv | 1
5. Caudal aportado por el sistema con presión directa de la red
Cantidad de instalaciones del mismo tipo: | 1
Simultaneidad por instalación repetida Ke: | 1
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.1
Caudal máximo probable Qmaxe: | 0.36
6. Caudal que pasará por la acometida y medidor
Caudal: | 0.39577
7. Medidor a instalar cálculado
Diámetro mínimo del medidor: | 0 mm
Tipo:
Relación R mínima (Q3/Q1):
Velocidad en el medidor:
8. Acometida a instalar cálculada
Diámetro de la acometida: | 20 mm PE80 PN16
Velocidad en la acometida: | 0.59021
Firma del diseñador
Note on G2: JUAN FERNANDO YEPES VELEZ: Tomados de la NEGC 709-01
Note on N23: JUAN FERNANDO YEPES VELEZ: Tomados de: Dotaciones, ANC y desnsidad hab V5